## 表紙
(表紙共 枚）
工事費内訳書
令和７年度
高圧受変電設備更新その他工事（鹿児島南年金事務所）【九州】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金 円也
工事価格 円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
| 電気設備工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設費 |  | 一 式
| 現場管理費 |  | 一 式
| 一般管理費等 |  | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  |  | 一 式
総 合 計（工事費）

## 科目内訳
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備工事：直接工事費
Ⅰ | 鹿児島南年金事務所 |  | 1式
計

## 中科目内訳
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
1 | 電灯設備工事
| 電灯設備 | 電灯幹線 | 1式
| 電灯設備 | 電灯分岐 | 1式
小計
2 | 動力設備工事
| 動力設備 | 動力幹線 | 1式
3 | 受変電設備
| 受変電設備 | 高圧引込 | 1式
4 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 1式
| 発生材運搬・処分費 |  | 1式
小計
5 | 石綿含有仕上材穿孔処分費 |  | 1式
合 計

## 細目内訳
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 鹿児島南年金事務所
1 | 電灯設備工事
（１）電灯幹線
| 電 線 | EM-IE８° 管内 | 132 | m
| 電 線 | EM-IE38° 管内 | 198 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C 管内 | 5 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C コロガシ | 9 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25-5C 管内 | 16 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25-5C コロガシ | 9 | m
| １種金属線ぴ | A型 | 4 | m
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | ﾒﾀﾙﾓｰﾙA型用 | 2 | 個
| 鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 露出型 0.3㎡以上0.5㎡未満 | 0.5 | ㎡
| 鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 蓋(屋内) 0.2㎡以上 0.3㎡未満 | 0.25 | ㎡
| 接地端子 | ET (電灯) | 1 | 個
| 電灯分電盤 | L-1 改修 屋内鋼板製 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-2 改修 屋内鋼板製 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-2-2 改修 屋内鋼板製 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-3 改修 屋内鋼板製 | 1 | 面
| 警報盤 | 5窓 | 1 | 面
| 貫通処理 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-1
| 天井点検口 | 450角 | 3 | 個
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-2
小 計
（２）電灯分岐
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C 管内 | 8 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 7 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C コロガシ | 9 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角 深型 | 1 | 個
| １種金属線ぴ | A型 | 11 | m
| ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | ﾒﾀﾙﾓｰﾙA型(丸型) | 3 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ) | 鋼板製0.2㎡未満 | 0.1 | ㎡
| LED照明器具 [A1] | LSS9-2-15 | 4 | 個
| LED照明器具 [B1] | LSS9-4-23 | 4 | 個
| LED照明器具 [B2] | LSS9-4-30 | 7 | 個
| LED照明器具 [B3] | LSS9-4-37 | 1 | 個
| LED照明器具 [B4] | LSS9-4-48 | 5 | 個
| LED照明器具 [B5] | LSS10-4-37 | 5 | 個
| LED照明器具 [BB6] | LSS10-4-65 再取付 | 12 | 個
| LED照明器具 [B7] | LSS7-4-38 | 53 | 個
| LED照明器具 [C1] | LRS6-2-30 | 2 | 個
| LED照明器具 [D1] | LRS6-4-48 | 2 | 個
| LED照明器具 [D2] | LRS6-4-65 | 2 | 個
| LED照明器具 [D3] | 埋込 3200lm | 7 | 個
| LED照明器具 [D4] | LRS3SA20-4-47 | 63 | 個
| LED照明器具 [D5] | LRS3SA20-4-66 | 15 | 個
| LED照明器具 [D6] | LRS20-4-48 | 4 | 個
| LED照明器具 [E] | 埋込 9500lm(所長室) | 2 | 個
| LED照明器具 [F] | ミラー灯 1350lm(トイレ) | 6 | 個
| LED照明器具 [G] | 棚下灯 (湯沸室) | 4 | 個
| LED照明器具 [Ｈ] | シーリング 10畳用 (女子休憩室) | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｉ] | シーリング 1２畳用(男子休憩室) | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｊ] | シーリング (脱衣室) | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｋ] | シーリング (シャワー室) | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｌ１] | LRS1-17 | 3 | 個
| LED照明器具 [Ｌ２] | LRS1-22 | 2 | 個
| LED照明器具 [Ｌ３] | LRS1-33 | 1 | 個
| LED照明器具 [M] | LRS12-49 （風除室) | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｎ] | ダウンライト 175φ (所長室) | 6 | 個
| LED照明器具 [O] | ダウンライト 150角(男子休憩室) | 1 | 個
| LED照明器具 [P] | ダウンライト 軒下用 100φ | 2 | 個
| LED照明器具 [Q] | ダウンライト 150角 (1階事務室) | 6 | 個
| LED照明器具 [Ｒ] | LBF3MP/RP-4-26 40形 (車イス用トイレ) | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｓ] | シーリング（ポンプ室・階段室・ 台座取付) | 4 | 個
| LED照明器具 [Ｔ] | 片反射型 (ポンプ室) | 2 | 個
| LED照明器具 [Ｕ] | LBF3MP/RP-2-06 (屋上) | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｖ] | シーリング（外部スロープ） | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｗ] | ポーチライト（外壁） | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｘ] | ポーチライト(外部出入口) | 1 | 個
| LED照明器具 [Ｚ] | スポットライト(駐輪場棟) | 1 | 個
| LED照明器具 [a1] | 非常灯100φ ﾘﾆｭｱｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ共 | 7 | 個
| LED照明器具 [aa1] | 再取付 | 2 | 個
| LED照明器具 [a2] | 非常灯150φ ﾘﾆｭｱｰﾙ用 ～3m | 2 | 個
| LED照明器具 [a3] | 非常灯150φ ﾘﾆｭｱｰﾙ用 ～6m | 11 | 個
| LED照明器具 [a4] | 非常灯□150 低天井用～3m | 1 | 個
| LED照明器具 [b1] | 階段通路誘導灯 HF16W相当 | 6 | 個
| LED照明器具 [b2] | 階段通路誘導灯 HF32W-2相当 | 5 | 個
| 階数表示 | 階段通路誘導灯用 | 36 | 個
| 誘導標識 【ア1】 | 避難口 壁面取付 | 9 | 個
| 誘導標識 【イ1】 | 通路 壁面取付 | 2 | 個
| 誘導標識 【イ3】 | 通路 天井吊下両面 | 2 | 個
| 照明器具取付台座 | ポンプ室・階段室 | 4 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 樹脂製 丸型 既設誘導灯塞ぎｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 枚
| 不燃積層化粧せっこうボード張り | 天井 9.5mm | 3.3 | ㎡
| 天井点検口 | 450角 再取付 | 1 | 個
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-3
小計
2 | 動力設備工事
(1)動力幹線
| 電 線 | EM-IE８° 管内 | 52 | m
| 電 線 | EM-IE14° 管内 | 25 | m
| 電 線 | EM-IE38° 管内 | 78 | m
| ケーブル | EM-CET100° 管内 | 12 | m
| 導入線 | 1.2mm 管内 | 45 | m
| 電線管 | G70 露出 | 8 | m
| プリカチューブ | F2-76ビニル被覆防水 金属可とう電線管 | 1 | 組
| ｽﾃﾝﾚｽ製防水型ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 1㎡以上 2㎡未満 SUS・WP | 1.3 | ㎡
| 接地端子 | ET(動力) | 1 | 個
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-4
小計
3 | 受変電設備
(1)高圧引込
| 電 線 | EM-IE5.5° 管内 | 119 | m
| 電 線 | EM-IE14° 管内 | 52 | m
| 電 線 | EM-IE22° 管内 | 52 | m
| 電 線 | EM-IE38° 管内 | 27 | m
| ケーブル | 6kV EM-CET60° 管内 | 50 | m
| 導入線 | 1.2mm 管内 | 32 | m
| 電線管 | HIVE 42mm 露出 | 19 | m
| 電線管 | HIVE 42mm 隠蔽 | 1 | m
| プリカチューブ | F2-50ビニル被覆防水 金属可とう電線管 | 2 | 組
| 端末処理材（屋内） | 6kV EM-CET60° | 2 | 組
| 樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(屋外防水型) | 0.3㎡以上0.5㎡未満 | 1.26 | ㎡
| 管枕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W=150 H=100 | 6 | 個
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 高圧受電盤 屋外 鋼板製 重耐塩塗装 | 1 | 面
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧電灯盤 屋外 鋼板製 重耐塩塗装 | 1 | 面
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧動力盤 屋外 鋼板製 重耐塩塗装 | 1 | 面
| 変圧器 | 単相 6.6kV/210-105V 油入 50kVA ﾄッﾌﾟﾗﾝﾅｰ | 1 | 台
| 変圧器 | 3相 6.6kV/210V 油入 75kVA ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ | 1 | 台
| 高圧真相コンデンサ | 3相 6.6kV 12.8kvar | 1 | 台
| 直列リアクトル | 3相 6.6kV 6% 0.766kvar | 1 | 台
| 接地工事 | A種 （ｱｰｽ棒式) | 2 | 箇所
| 接地工事 | B種 (ｱｰｽ棒式) | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 (ｱｰｽ棒式) | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種(ELB) アース棒式 | 1 | 箇所
| 接地工事 | Et種 | 2 | 箇所
| 接地極埋設標示板 | 黄銅製 刻印付 | 5 | 枚
| 埋設標 | 鉄製 | 5 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-６
| ｱｽﾌｧﾙﾄ取壊し及び復旧 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-７
| 電力会社負担金 |  | 1 | 式
| 直接仮設 | ｸﾚｰﾝ、高所作業車 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-８
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-5
小計
４ | 発生材処理
(1)発生材積込
| 発生材積込費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-9
小計
(2)発生材運搬・処分
| 発生材運搬・処分費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-10
小計
5 | 石綿含有仕上材穿孔処分費 |  | 1 | 式
小 計
0

## 別紙明細1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-1
貫通処理
| コア抜き貫通処理 | 50φ | 2 | か所
| 貫通処理工 | (E25) | 2 | か所
小 計

## 別紙明細2-5
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-2
（1） | 電灯設備工事(撤去)
（1）-1 | 電灯幹線(撤去)
| 電灯分電盤 | L-1 扉及び内部撤去 | 1 | 式
| 電灯分電盤 | L-2 扉及び内部撤去 | 1 | 式
| 電灯分電盤 | L-2-2 扉及び内部撤去 | 1 | 式
| 電灯分電盤 | L-3 扉及び内部撤去 | 1 | 式
| ﾏｸﾞﾈｯﾄ盤 |  | 3 | 面
| ﾏｸﾞﾈｯﾄ盤 | 内部機器撤去 | 1 | 式
| 住戸分電盤 |  | 1 | 面
| 電線 | IV5.5° 管内 | 3 | ｍ
| 電線 | IV14° 管内 | 43 | ｍ
| 電線 | IV22° 管内 | 23 | ｍ
| 電線 | IV38° 管内 | 129 | ｍ
| 電線 | IV60° 管内 | 68 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5°-3C ｺﾛｶﾞｼ | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV38°-3C ｺﾛｶﾞｼ | 23 | ｍ
小計
別紙明細-3
（1）-2 | 電灯分岐(撤去)
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-3C 管内 | 7 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 7 | ｍ
| 照明器具（A1） | FL20W-1 直付 逆富士型 | 7 | 個
| 照明器具（A2） | FL20W-1 直付 片反射笠付 | 2 | 個
| 照明器具（B1） | FL20W-1 埋込 下面開放型 | 2 | 個
| 照明器具（C1） | FL40W-1 直付 逆富士型 | 26 | 個
| 照明器具（C2） | FL40W-2 直付 逆富士型 | 42 | 個
| 照明器具（C3） | FL40W-2 直付 ﾙｰﾊﾞｰ付 | 4 | 個
| 照明器具（C4） | FL40W-2 直付 スクエア型 | 2 | 個
| 照明器具（D1） | FL40W-1 埋込 下面開放 | 11 | 個
| 照明器具（D2） | FL40W-2 埋込 下面開放 | 78 | 個
| 照明器具（D3） | FL40W-2 埋込 下面開放 | 4 | 個
| 照明器具（E） | FL40W-1 直付 逆富士型 | 2 | 個
| 照明器具（F） | FPL45W-3 埋込型 | 2 | 個
| 照明器具（G1） | FDL27W-1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 6 | 個
| 照明器具（G2） | EFD15W-1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 個
| 照明器具（G3） | IL60W-1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 個
| 照明器具（G4） | EFD15W-1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2 | 個
| 照明器具（G5） | ﾈｵﾎﾞｰﾙ60W-1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 4 | 個
| 照明器具（G6) | FML27W-1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 6 | 個
| 照明器具（G7) | IL50W-1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 個
| 照明器具（H) | FL20W-1 直付 ミラー灯 | 6 | 個
| 照明器具（I) | FL15W-1 直付 棚下灯 | 4 | 個
| 照明器具（J） | FL10W-1 直付 ｶﾊﾞｰ付 防雨型 | 1 | 個
| 照明器具（K） | IL80W-1 直付 防雨型 | 1 | 個
| 照明器具（L） | IL40W-1 直付 防水型 | 2 | 個
| 照明器具（M） | IL40W-1 直付 壁取付 | 2 | 個
| 照明器具（N） | FDL13W 直付 壁取付 | 1 | 個
| 照明器具（O) | FCL20W-1 直付 壁取付 | 2 | 個
| 照明器具（P） | IL40W-1 直付 壁取付 | 1 | 個
| 照明器具（Q） | EFD25W-1 スポットﾗｲﾄ 防雨型 | 1 | 個
| 照明器具（R） | IL40W-1 直付 壁取付 防雨型 | 1 | 個
| 照明器具（BB6) | LED 直付型 （再利用あり) | 12 | 個
| 照明器具（a1) | IL20W-1 非常照明 BTT内蔵 | 18 | 個
| 照明器具（a2) | IL20W-1 非常照明 BTT内蔵 | 1 | 個
| 照明器具（aa1) | LED1W 非常照明 BTT内蔵 再利用あり | 2 | 個
| 照明器具（b1) | FL20W-1 直付 壁取付 階段通路誘導灯 BTT内蔵 | 3 | 個
| 照明器具（b2） | FL40W-1 直付 壁取付 階段通路誘導灯 BTT内蔵 | 5 | 個
| 照明器具（c1） | FL20W-1 直付 階段通路誘導灯 BTT内蔵 | 2 | 個
| 照明器具（cc1) | LED20W相当 非常照明 BTT内蔵 | 1 | 個
| 照明器具（d1) | FL20W-1 露出 壁取付 避難口誘導灯 | 2 | 個
| 照明器具（d2) | 冷陰極 露出 壁取付 避難口誘導灯 B級 | 1 | 個
| 照明器具（dd1) | LED2W 露出 壁取付 避難口誘導灯 C級 | 4 | 個
| 照明器具（dd2) | LED2W 露出 壁取付 避難口誘導灯 B級 | 1 | 個
| 照明器具（dd3) | LED2W-2 露出 壁取付 避難口誘導灯 A級 | 1 | 個
| 照明器具（e1) | FL10W-1 埋込 壁取付 通路誘導灯 | 1 | 個
| 照明器具（e2) | FL10W-1 天井吊下型 通路誘導灯 | 1 | 個
| 照明器具(ee1) | LED2W 天井吊下型 通路誘導灯 | 1 | 個
| 点検口 | 450□ 再利用あり | 1 | 個
| 天井仕上材撤去 | 1重張り | 3.3 | ㎡
小計
別紙明細-4
（2） | 動力設備工事(撤去)
（2）-1 | 動力幹線(撤去)
| 動力盤 | P-2 | 1 | 面
| 電線 | IV2.0mm 管内 | 45 | ｍ
| 電線 | IV5.5° 管内 | 197 | ｍ
| 電線 | IV8° 管内 | 12 | ｍ
| 電線 | IV14° 管内 | 40 | ｍ
| 電線 | IV22° 管内 | 4 | ｍ
| 電線 | IV38° 管内 | 78 | ｍ
| 電線 | IV60° 管内 | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV14°-3C ｺﾛｶﾞｼ | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVT100° 管内 | 12 | ｍ
| 電線管 | (PE70) 露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | (E25) 露出 | 3 | ｍ
小計
別紙明細-5
（3） | 受変電設備(撤去)
| 屋外キュービクル | 高圧受電盤 | 1 | 面
| 屋外キュービクル | 低圧配電盤（電灯） | 1 | 台
| 屋外キュービクル | 低圧配電盤(動力) | 1 | 台
| 変圧器 | 1Φ3W 50kVA 油入 | 1 | 台
| 変圧器 | 3Φ3W 75kVA 油入 | 1 | 台
| 高圧コンデンサ | 7.2kV 31.9kVar | 1 | 台
| 電線 | IV22° 管内 | 32 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6.6kV CVT60° 管内 | 50 | ｍ
小計

## 別紙明細6-8
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-6
土工費
| 根切り(機械) |  | 6 | ㎥
| 埋戻し（機械) |  | 0.6 | ㎥
| 土工機械運搬費 | 30km圏内 バックホウ | 1 | 往復
仮計
採用値
別紙明細-7
| アスファルト舗装取壊し復旧 |  | 1 | 式
別紙明細-8
直接仮設
| 高所作業車使用損料 | 13ｍ | 1 | 式
| 機器搬入費 | ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t | 1 | 式
小 計

## 別紙明細9
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-9
発生材積込
金属
| 積込み（鉄） | 1914kg/1.13×10-3 | 1.69 | ㎥
| 積込み（銅） | 285kg/1.13×10-3 | 0.25 | ㎥
| 積込み（アスファルト） |  | 1.8 | ㎥
| 積込み（コンクリート） |  | 0.01 | ㎥
| 積込み（ボード） |  | 0.03 | ㎥
| 積込み（廃油） |  | 0.11 | ㎥
| 積込み（土砂） |  | 5.39 | ㎥
小 計

## 別紙明細10
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-10
発生材運搬・処分
| 発生材運搬・処分 | 土砂 | 1 | 式
| 発生材運搬・処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 1 | 式
| 発生材運搬・処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 | 1 | 式
| 発生材運搬・処分 | ボード類 | 1 | 式
| 発生材運搬・処分 | 廃油 | 1 | 式
| 発生材運搬・処分 | 蛍光管 | 1 | 式
| 鉄屑 | ﾍﾋﾞｰH4 | 1914 | kg
| 銅屑 | 1号銅線 | 284 | kg
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 |  | 389 | kg
小 計