## 表紙
(表紙共 枚）
工事費内訳書
令和8年度
空調及び電灯設備更新工事（佐世保年金事務所）【九州】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金 円也
工事価格 円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
| 機械設備工事 |  | 一 式
| 電気設備工事 |  | 一 式
| 建築工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設費 | 積上げによる | 一 式
| 共通仮設費 | 共通仮設率による | 一 式
| 現場管理費 | 率による | 一 式
| 一般管理費等 | 率による | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  | 10% | 一 式
総 合 計（工事費）

## 科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
機械設備工事：直接工事費
空調及び電灯設備更新工事（佐世保年金事務所） RC造 地上2階
1 | 空気調和設備工事 |  | 一 式
2 | 換気設備工事 |  | 一 式
3 | 撤去工事 |  | 一 式
計

## 中科目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
空調及び電灯設備更新工事（佐世保年金事務所） RC造 地上2階
1 | 空気調和設備工事 | (1)機器設備 | 一 式
|  | (2)配管設備 | 一 式
|  | (3)自動制御設備 | 一 式
計
2 | 換気設備工事 | (1)機器設備 | 一 式
|  | (2)ダクト設備 | 一 式
計
３ | 撤去工事 |  | 一 式
計

## 細目内訳（機械）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
1 | 空気調和設備工事
（1） | 機器設備
| PAC-1 パッケージエアコン | 4方向吹出し 耐塩害仕様 冷房：4.0kw 暖房：4.5kw | 1 | 台
| PAC-2 パッケージエアコン | 4方向吹出し 耐塩害仕様 冷房：5.0kw 暖房：5.6kw | 1 | 台
| PAC-3 パッケージエアコン | 4方向吹出し 耐塩害仕様 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw | 1 | 台
| PAC-4 2台同時マルチエアコン | 4方向吹出し 耐塩害仕様 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw | 1 | 台
| PAC-5 2台同時マルチエアコン | 4方向吹出し 耐塩害仕様 冷房：10.0kw 暖房：11.2kw | 3 | 台
| PAC-6 2台同時マルチエアコン | 4方向吹出し 耐塩害仕様 冷房：14.0kw 暖房：16.0kw | 1 | 台
| PAC-7 3台同時マルチエアコン | 4方向吹出し 耐塩害仕様 冷房：20.0kw 暖房：22.4kw | 6 | 台
| PAC-8 2台同時マルチエアコン | 壁掛形 耐塩害仕様 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw | 1 | 台
| PAC-9 パッケージエアコン | 床置形 耐塩害仕様 冷房：10.0kw 暖房：11.2kw | 1 | 台
| RAC-1 ルームエアコン | 壁掛形 耐塩害仕様 冷房：2.5kw 暖房：2.8kw | 1 | 台
| RAC-2 ルームエアコン | 壁掛形 耐塩害仕様 冷房：4.0kw 暖房：5.0kw | 1 | 台
| 機器据付費 |  | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 1 | 式
小計
（2） | 配管設備
| 冷媒用被覆銅管（コイル） | 保温厚10mm 液管 6.4φ | 149 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管（直管） | 保温厚10mm 液管 9.5φ | 415 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管（直管） | 保温厚20mm ガス管 9.52φ | 18 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管（直管） | 保温厚20mm ガス管 12.7φ | 131 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管（直管） | 保温厚20mm ガス管 15.9φ | 266 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管（直管） | 保温厚20mm ガス管 25.4φ | 150 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP 20A | 4 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP 25A | 2 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 配管接続費 |  | 1 | 式
| 配管用ボックス取付費 |  | 1 | 式
小計
（3） | 自動制御設備
| A-制御線 | 転がし EM-CEE-S-1.25sq-2C | 144 | ｍ
| B-制御線 | MMA内 EM-CEE-S-1.25sq-2C | 14 | ｍ
| C-室内外渡り配線 | 冷媒管共巻 EM-CE-2.0sq-4C | 602 | ｍ
| E-ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ用配線 | 管内 EM-CE-2.0sq-4C | 9 | ｍ
| 厚鋼電線管（G） | 露出配管 22mm | 9 | ｍ
| リモコンスイッチ取付費 |  | 1 | 式
小計
2 | 換気設備工事
（1） | 機器設備
| HEX-1 全熱交換器 | 天井埋込形 強：200φ×490m3/h×315Pa | 3 | 台
| HEX-2 全熱交換器 | 天井埋込形 強：250φ×720m3/h×250Pa | 1 | 台
| HEX-3 全熱交換器 | 天井埋込形 強：200φ×600m3/h×265Pa | 1 | 台
| HEX-4 全熱交換器 | 天井カセット形 強：150φ×180m3/h×155Pa | 1 | 台
| EF-1 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 100φ×80m3/h×65Pa | 1 | 台
| EF-2 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 100φ×30m3/h×85Pa | 1 | 台
| EF-3 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 150φ×280m3/h×18Pa | 1 | 台
| EF-4 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 150φ×180m3/h×55Pa | 1 | 台
| EF-5 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 150φ×380m3/h×22Pa | 1 | 台
| EF-6 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 150φ×290m3/h×85Pa | 1 | 台
| EF-7 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 150φ×330m3/h×65Pa | 3 | 台
| EF-8 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 100φ×60m3/h×45Pa | 1 | 台
| EF-9 天井埋込形換気扇 | 低騒音形/サニタリー用 150φ×600m3/h×50Pa | 1 | 台
| EF-10 有圧換気扇 | 窓枠据付格子タイプ 25cm×270m3/h×43Pa | 1 | 台
| EF-11 有圧換気扇 | スタンダードタイプ 25cm×280m3/h×37.5Pa | 1 | 台
| EF-12 有圧換気扇 | 窓枠据付格子タイプ 25cm×180m3/h×43Pa | 1 | 台
| EF-13 排湿用ロスナイ | 壁掛1パイプ（100φ）タイプ 100φ×120m3/h | 1 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
小計
（2） | ダクト設備
| スパイラルダクト | 150φ | 2 | ｍ
| スパイラルダクト | 200φ | 31 | ｍ
| スパイラルダクト | 250φ | 12 | ｍ
| 給排気グリル（吹出口） | PZ-N25FGP3 | 1 | 個
| 給排気グリル（吸込口） | PZ-N25FGP3 | 1 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
小計
3 | 撤去工事
（1） | 空調設備撤去工事 |  | 1 | 式
（2） | 換気設備撤去工事 |  | 1 | 式
（3） | 重量機器撤去搬出費 |  | 1 | 式
（4） | 冷媒フロン破壊処理工事 |  | 1 | 式
（5） | 家電リサイクル費 |  | 1 | 式
計

## 別紙明細書（撤去）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（別紙明細書）
3 | 撤去工事
（1） | 空調設備撤去工事
| 機器設備撤去工事 |  | 1 | 式
| 配管撤去工事 |  | 1 | 式
小計
（2） | 換気設備撤去工事
| 機器設備撤去工事 |  | 1 | 式
| ダクト撤去工事 |  | 1 | 式
小計

## 科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備工事：直接工事費
Ⅰ | 佐世保年金事務所 屋内 |  | 一 式
Ⅱ | 屋外 |  | 一 式
計

## 中科目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 佐世保年金事務所 屋内
1 | 電灯設備工事 |  | 一 式
2 | 動力設備工事 | (1)動力幹線 | 一 式
3 | 動力設備工事 | (1)動力分岐 | 一 式
4 | 受変電設備工事 |  | 一 式
5 | 自動火災報知設備工事 |  | 一 式
6 | 撤去工事 |  | 一 式
計
Ⅱ | 屋外
1 | 構内配電線路工事 |  | 一 式
2 | 撤去工事 |  | 一 式
計

## 細目内訳（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| （細目内訳） |  |  |  |  | 0
Ⅰ | 佐世保年金事務所 屋内
1 | 電灯設備工事
| 照明器具 | A | 1 | 個
| 照明器具 | B | 24 | 個
| 照明器具 | C LSS9-4-30 | 2 | 個
| 照明器具 | D LSS1-4-30 | 1 | 個
| 照明器具 | E | 4 | 個
| 照明器具 | F LSS6-4-31 | 143 | 個
| 照明器具 | G | 1 | 個
| 照明器具 | H | 1 | 個
| 照明器具 | I | 14 | 個
| 照明器具 | J | 4 | 個
| 照明器具 | K | 1 | 個
| 照明器具 | L LRS1-08 | 6 | 個
| 照明器具 | M | 2 | 個
| 照明器具 | N | 2 | 個
| 照明器具 | O | 4 | 個
| 照明器具 | P | 3 | 個
| 照明器具 | Q | 1 | 個
| 照明器具 | R | 2 | 個
| 照明器具 | S | 1 | 個
| 照明器具 | T | 2 | 個
| 照明器具 | U | 3 | 個
| 照明器具 | V | 1 | 個
| 照明器具X(取外し再取付) | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ | 29 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ | 親機 広角型 | 7 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ | 子機 | 5 | 個
| ｾﾝｻｰ用切替ｽｲｯﾁ | 1回路用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 5 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1連 新金属製 | 2 | 個
| 丸形 新金属 | 1連 新金属製 | 3 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 281 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 82 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C 管内 | 11 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 19 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | B型 | 3 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | 11 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | B型 | 3 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 1個用 | 10 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | A型 | 2 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(金属製) | 四角中浅C付 | 11 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(金属製) | 四角中深C付 | 5 | 個
| 壁貫通処理 | φ50 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | (φ51) | 1 | 箇所
| 埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (取外し再取付け) | 1P15A-1+ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ+ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ | 5 | 個
計
2 | 動力設備工事
（１）動力幹線
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150 管内 | 23 | m
| 電線管 | G70 内外面溶融亜鉛めっき 露出 | 23 | m
| 配管支持ﾌﾞﾛｯｸ | W110,L150,H130 ﾓﾙﾀﾙ製 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 9 | 個
計
3 | 動力設備工事
（１）動力分岐
| 空調動力盤 | SUS製 屋外防水壁掛型 | 1 | 面
| 電線 | EM-IE3.5 管内 | 169 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 140 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2-4C 管内 | 9 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2-4C ﾗｯｸ | 30 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5-4C 管内 | 21 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-3C ｺﾛｶﾞｼ | 2 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-3C 管内 | 60 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8-3C 管内 | 15 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8-3C ﾗｯｸ | 92 | m
| 電線管 | G22 内外面溶融亜鉛めっき 露出 | 89 | m
| 電線管 | G28 内外面溶融亜鉛めっき 露出 | 15 | m
| 金属可とう電線管 | 24mm 防水・ﾋﾞﾆﾙ被覆あり | 9 | 箇所
| 金属可とう電線管 | 30mm 防水・ﾋﾞﾆﾙ被覆あり | 6 | 箇所
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 8 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | B型 | 4 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | C型 | 8 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2ｹ用 A型 | 5 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2ｹ用 B型 | 3 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2ｹ用 C型 | 12 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | 5 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | B型 | 3 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | C型 | 3 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZA-300A-WP | 20 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | W=300 | 20 | ｍ
| 配管支持ﾌﾞﾛｯｸ | W110,L150,H130 ﾓﾙﾀﾙ製 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 22 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100 WP・SUS製 | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600×600×400 WP・SUS製 | 1 | 個
| 全熱交換機接続(取外し再接続) |  | 6 | 箇所
| 全熱交換器ｽｲｯﾁ | 支給品取付 | 6 | 個
計
4 | 受変電設備工事
| ﾌﾞﾚｰｶｰ | MCCB 3P 225AF/225AT | 1 | 個
| 電気主任技術者立会費 |  | 1 | 日
計
5 | 自動火災報知設備工事
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 (取外し再取付) |  | 4 | 個
| 立会検査費 | P型1級 | 1 | 工事
計
6 | 撤去工事
| 撤去工事 | 電灯設備 電灯分岐 | 1 | 式
| 撤去工事 | 動力設備 動力幹線 | 1 | 式
| 撤去工事 | 動力設備 動力分岐 | 1 | 式
| 撤去工事 | 受変電設備 | 1 | 式
計
Ⅱ | 屋外
1 | 構内配電線路工事
| 照明器具(外灯) | W | 1 | 個
| 既設外灯用ﾎﾟｰﾙ塗装 | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ1種F☆☆☆☆、さび止めﾍﾟｲﾝﾄ | 4.5 | ｍ
計
2 | 撤去工事
| 撤去工事 | 構内配電線路 | 1 | 式
計

## 別紙明細（電気）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| （別紙明細） |  |  |  |  | 0
Ⅰ | 佐世保年金事務所 屋内 |  |  |  |  | 0
6 | 撤去工事 |  |  |  |  | 0
| 電灯設備 電灯分岐 |  |  |  |  | 0
| 照明器具 | 壁付 FL20W-1 | 1 | 個
| 照明器具 | 直付 FL20W-2 | 1 | 個
| 照明器具 | 直付 FL20W-2 非常照明兼用 | 2 | 個
| 照明器具 | 直付 FL20W-4 | 2 | 個
| 照明器具 | 直付 FL40W-1 | 2 | 個
| 照明器具 | 直付 FL40W-2 | 162 | 個
| 照明器具 | 埋込 FL20W-2 | 1 | 個
| 照明器具 | 埋込 FL40W-2 | 13 | 個
| 照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ IL50W | 1 | 個
| 照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ IL60W | 2 | 個
| 照明器具 | 直付 IL40W | 2 | 個
| 照明器具 | 直付 IL60W | 8 | 個
| 照明器具 | 埋込 FL20W-4 | 2 | 個
| 照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ FL20W-1 | 3 | 個
| 照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ FL20W-1(防犯灯) | 1 | 個
| LED照明器具 | 埋込 LED 1260×300 | 1 | 個
| 埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A-1 | 2 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 24 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-2C 管内 | 18 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 225 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ | 82 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0-2C 可とう管内 | 11 | m
小計
動力設備 動力幹線
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV150-3C 可とう管内 | 23 | m
小計
動力設備 動力分岐
| 空調動力盤 M-R | W=700,1,700,D=250 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS 150×150×150 SUS-WP | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS 600×600×400 VE-WP | 1 | 個
| 全熱交換機用ｽｲｯﾁ |  | 6 | 個
| 電線 | E5.5 管内 | 174 | m
| 電線 | E5.5 可とう管内 | 1 | m
| 電線 | E3.5 管内 | 58 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE3.5-3C 管内 | 58 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE5.5-3C 可とう管内 | 1 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE5.5-3C 管内 | 171 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CET14 管内 | 3 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 66 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-3C 管内 | 9 | m
| 電線管 | HIVE28 露出 | 233 | m
| 金属可とう電線管 | 24m ﾋﾞﾆﾙ被膜あり･防水 | 1 | 箇所
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | B型 | 9 | m
小計
受変電設備
| ﾌﾞﾚｰｶｰ | MCCB 3P 400AF/300AT | 1 | 個
小計
Ⅱ | 屋外
2 | 撤去工事
構内配電線路
| 照明器具 | ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ HID100W-1(灯具のみ) | 1 | 個
小計

## 科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
A 建築工事：直接工事費
1 | 直接仮設工事 |  | 一 式
2 | 防水工事 |  | 一 式
3 | 金属工事 |  | 一 式
4 | 内装工事 |  | 一 式
5 | コンクリート基礎工事 |  | 一 式
6 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 中科目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(中科目内訳)
空調及び電灯設備更新工事（佐世保年金事務所）九州】
1 | 直接仮設工事 | 直接仮設 | 一 式
小計
2 | 防水工事 | （1）改修工事 | 一 式
|  | （２）撤去工事 | 一 式
小計
3 | 金属工事 | （1）改修工事 | 一 式
|  | （２）撤去工事 | 一 式
小計
4 | 内装工事 | （1）改修工事 | 一 式
|  | （２）撤去工事 | 一 式
小計
5 | コンクリート基礎工事 | コンクリート基礎 | 一 式
小計
6 | 発生材処理 | （1）積込み | 一 式
|  | （2）運搬費 | 一 式
|  | （3）処分費 | 一 式
|  | （4）スクラップ控除 | 一 式
小計
計

## 細目内訳（建築）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
1 | 直接仮設工事
| 養生 |  | 1 | 式
| 整理清掃後片付け |  | 1 | 式
小計
2 | 防水工事
（屋上防水工事）
（１）改修工事
| 下地処理 |  | 19.8 | ㎡
| ウレタンゴム系塗膜防水 | 密着工法 L4X:X-2 | 19.8 | ㎡
小計
（2）撤去工事
| 防水層撤去 | アスファルト防水露出 | 19.8 | ㎡
小計
3 | 金属工事
（1） 金属工事
| 天井点検口 | アルミ製 寸法：450口 | 3 | か所
| 天井点検口 | アルミ製 寸法：600口 | 1 | か所
| 屋内天井下地開口補強 | 300×656 | 1 | か所
| 屋内天井下地開口補強 | 450×450 | 2 | か所
| 屋内天井下地開口補強 | 610×560 | 1 | か所
| 屋内天井下地開口補強 | 900×900 | 1 | か所
小計
（2）撤去工事
| 天井点検口撤去 | 450口、600口 | 2 | か所
小計
4 | 内外装工事
（1） 内装工事
| ロックウール化粧吸音板 | 厚さ：12mm | 109.7 | ㎡
| プラスターボード | 下地張り 厚さ：9.5mm | 57.8 | ㎡
| 化粧石膏ボード | 厚さ：9.5mm | 3.4 | ㎡
小計
（2） 撤去工事
| 天井ボード撤去 |  | 113.1 | m2
| 天井下地撤去 |  | 57.8 | m2
小計
5 | コンクリート基礎工事
| コンクリート基礎工事費 |  | 1 | 式
小計
5 | 発生材処理
（1）積込み
| 建築 石膏ボード |  | 1.16 | ㎥
| 建築 混合廃棄物 |  | 0.1 | ㎥
| 機械設備 混合廃棄物 |  | 3.4 | ㎥
| 機械設備 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 0.1 | ㎥
| 電気設備 混合廃棄物 |  | 0.86 | ㎥
| 電気設備 水銀灯 |  | 0.07 | ㎥
| 電気設備 蛍光灯 |  | 0.07 | ㎥
| 電気設備 スクラップ（鉄） | 電線管 | 0.1 | ㎥
| 電気設備 スクラップ（銅） | 電線・ケーブル | 0.22 | ㎥
小計
（2）運搬費
| 建築 石膏ボード |  | 1.16 | ㎥
| 建築 混合廃棄物 |  | 0.1 | ㎥
| 機械設備 混合廃棄物 |  | 3.4 | ㎥
| 機械設備 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 0.1 | ㎥
| 電気設備 混合廃棄物 |  | 0.86 | ㎥
| 電気設備 水銀灯 |  | 0.07 | ㎥
| 電気設備 蛍光灯 |  | 0.07 | ㎥
| 電気設備 スクラップ（鉄） | 電線管 | 0.1 | ㎥
| 電気設備 スクラップ（銅） | 電線・ケーブル | 0.22 | ㎥
小計
（3）処分費
| 石膏ボード |  | 1128 | ｋｇ
| 混合廃棄物 |  | 4806 | ｋｇ
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 0.5 | ｋｇ
| 水銀灯 |  | 0.1 | ｋｇ
| 蛍光灯 |  | 78.5 | ｋｇ
小計
（4）スクラップ控除
| スクラップ（鉄） | 電線管 | 0.1 | t
| スクラップ（銅） | 電線・ケーブル | 250 | kg
小計

## 積上共通仮設費
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【積上共通仮設費】
1 | 交通誘導警備員Ｂ |  | 9 | 人
2 | カラーコーン | 赤 H=700 | 7 | 個
3 | コーンバー | L=2,000 | 6 | 本
4 | 仮設暖房機器 | 石油ファンヒーター リース期間：5ヶ月間 | 15 | 台
5 | 仮設暖房機器 | 温風ヒーター リース期間：5ヶ月間 | 10 | 台
6 | 仮設暖房機器燃料費（25台分） | 灯油（1缶＝18L 建設物価より） 仮設暖房機器のリース期間：5ヶ月間 | 340 | 缶
計

## 別紙明細書
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（別紙明細書）
1 | コンクリート基礎工事
| 砂利撤去 |  | 0.1 | ｍ3
| 目あらし | コンクリート面 床 | 0.2 | ｍ2
| 型枠 | 一般用 | 0.28 | ｍ2
| コンクリート | Fc-21-15 | 0.1 | ｍ3
| コンクリート打設手間 | 基礎部 ポンプ打設 S15～S18 | 0.1 | ｍ3
| 異形鉄筋金網 | D6＠100×100 | 14.9 | kg
| 床コンクリート直均仕上げ | 金ゴテ 直均仕上げ | 0.12 | ｍ2
| 砂利事業 |  | 0.1 | ｍ3
計