## 表紙
(表紙共 枚）
工事費内訳書
空調設備更新工事（高松西年金事務所）【四国】
日本年金機構 会計・資産管理部

## 種目内訳
金円也
工事価格円也
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(種目内訳)
直接工事費
| 機械設備工事 |  | 一 式
| 電気設備工事 |  | 一 式
| 建築工事 |  | 一 式
計
共通費
| 共通仮設費 | 積上げによる | 一 式
| 共通仮設費 | 率による | 一 式
| 現場管理費 | 率による | 一 式
| 一般管理費等 | 率による | 一 式 |  | 法定福利費 円含む
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額 |  |  | 一 式
総 合 計（工事費）

## 科目_M
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
機械設備工事：直接工事費
Ⅰ | 高松西年金事務所 |  | 一 式
計

## 中科目_M
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 高松西年金事務所
1 | 空気調和設備工事 |  | 一 式
2 | 換気設備工事 |  | 一 式
3 | 自動制御設備 |  | 一 式
4 | 撤去工事 |  | 一 式
5 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 細目_M
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 高松西年金事務所
1 | 空気調和設備工事
（１）機器設備
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-1-1、 室外機 冷房：28.0kW、暖房：31.5ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-1-1-A、 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：11.2kW、暖房：12.5ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-1-1-B、 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：5.6kW、暖房：6.3ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | ACM-1-1-C、 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：7.1kW、暖房：8.0ｋW | 1 | 台
| 同上付属品 | ACM-1-1、付属品 | 一 式
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-1-1～4、同時ﾄﾘﾌﾟﾙ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：5.6kW、暖房：6.3ｋW | 4 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-1-5、 床置形 冷房：4.5kW、暖房：5.0ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-1-6、 壁掛形 冷房：3.6kW、暖房：4.0ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-1-7～9、同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：12.5kW、暖房：14.0ｋW | 3 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-1、同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：25.0kW、暖房：28.0ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-2、 壁掛形 冷房：5.6kW、暖房：6.3ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-3、 壁掛形 冷房：5.6kW、暖房：6.3ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-4、 壁掛形 冷房：5.6kW、暖房：6.3ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-5、同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：12.5kW、暖房：14.0ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-6、同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：12.5kW、暖房：14.0ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-7、同時ﾄﾘﾌﾟﾙ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：20.0kW、暖房：22.4ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-8、同時ﾄﾘﾌﾟﾙ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：20.0kW、暖房：22.4ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-9、同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：14.0kW、暖房：16.0ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-10、同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：12.5kW、暖房：14.0ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-11、 壁掛形 冷房：3.6kW、暖房：4.0ｋW | 1 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-12～14、同時ﾂｲﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 冷房：14.0kW、暖房：16.0ｋW | 3 | 台
| 空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機 | PAC-2-15、天井ｶｾｯﾄ形 冷房：3.6kW、暖房：4.0ｋW | 1 | 台
| ルームエアコン | ACR-1-1、 壁掛形 冷房：2.5kW、暖房：2.8ｋW | 1 | 台
| ルームエアコン (ハウジングエアコン) | ACR-1-2、天井ｶｾｯﾄ形 冷房：2.8kW、暖房：4.0ｋW | 1 | 台
| ルームエアコン (ハウジングエアコン) | ACR-1-3、天井ｶｾｯﾄ形 冷房：2.8kW、暖房：4.0ｋW | 1 | 台
| ルームエアコン (ハウジングエアコン) | ACR-2-1、天井ｶｾｯﾄ形 冷房：2.8kW、暖房：4.0ｋW | 1 | 台
| ルームエアコン (ハウジングエアコン) | ACR-2-2、天井ｶｾｯﾄ形 冷房：2.8kW、暖房：4.0ｋW | 1 | 台
| 集中ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 個
| 搬入・据付費 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-1
（2）配管設備
| 冷媒用被覆銅管(液管) | 6.4φ | 204 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管(液管) | 9.5φ | 437 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管(液管) | 12.7φ | 8 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管(ガス管) | 9.5φ | 50 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管(ガス管) | 12.7φ | 154 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管(ガス管) | 15.9φ | 427 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管(ガス管) | 22.2φ | 11 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管(ガス管) | 25.4φ | 8 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 屋内一般 25A | 136 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 屋内一般 30A | 198 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 屋内一般 40A | 74 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 屋内一般 50A | 7 | ｍ
| 保温 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-2
計
2 | 換気設備工事
（１）機器設備
| 全熱交換ユニット | HEU-1、 天井埋込形 200φ×470CMH×80Pa×0.206ｋW | 4 | 台
| 全熱交換ユニット | HEU-2、 天井カセット形 200φ×60CMH×20Pa×0.066ｋW | 1 | 台
| 全熱交換ユニット | HV-1、 天井埋込形 200φ×600CMH×100Pa×0.367ｋW | 2 | 台
| 全熱交換ユニット | HV-2、 天井埋込形 150φ×160CMH×50Pa×0.082ｋW | 2 | 台
| 全熱交換ユニット | HV-3、 天井埋込形 150φ×150CMH×50Pa×0.082ｋW | 1 | 台
| 片吸込みシロッコファン | F-1、 床置式 屋外設置用 ♯1 1/2×1590CMH×50Pa×0.4ｋW | 1 | 台
| ダクト用送風機 | SF-1、 静音形キャビネット 200φ×540CMH×20Pa×0.118ｋW | 1 | 台
| 天井埋込型換気扇 | EF-1、 低騒音形 150φ×420CMH×20Pa×0.058ｋW | 4 | 台
| 天井埋込型換気扇 | EF-2、 低騒音形 100φ×150CMH×20Pa×0.0155ｋW | 1 | 台
| レンジフードファン | EF-3、 60cm型 100φ×540CMH×20Pa×0.0695ｋW | 3 | 台
| 天井埋込型換気扇 | EF-4、 低騒音形 100φ×100CMH×20Pa×0.0155ｋW | 2 | 台
| 天井埋込型換気扇 | EF-5、 低騒音形 100φ×150CMH×20Pa×0.0155ｋW | 3 | 台
| 天井埋込型換気扇 | EF-6、 低騒音形 100φ×100CMH×20Pa×0.0115ｋW | 1 | 台
| 天井埋込型換気扇 | EF-7、 低騒音形 150φ×440CMH×20Pa×0.058ｋW | 1 | 台
| 天井埋込型換気扇 | EF-8、 低騒音形 100φ×240CMH×20Pa×0.026ｋW | 2 | 台
| 据付費 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-3
計
3 | 自動制御設備
| ﾘﾓｺﾝ配線 | EM-CEES 1.25-2C 管内 | 62 | ｍ
| ﾘﾓｺﾝ配線 | EM-CEES 1.25-2C ﾋﾟｯﾄ、天井内 | 179 | ｍ
| 集中ﾘﾓｺﾝ配線 | EM-CEES 1.25-2C 管内 | 7 | ｍ
| 集中ﾘﾓｺﾝ配線 | EM-CEES 1.25-2C ﾋﾟｯﾄ、天井内 | 205 | ｍ
| 厚鋼電線管 | G 16 露出 | 3 | ｍ
| メタルモール | 25.4ｍｍ | 66 | ｍ
計
4 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-4
| 配管類撤去 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-5
| 冷媒フロン回収 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-6
| 搬出費 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-7
| 自動制御撤去 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-8
計
5 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-9
| 発生材運搬 |  | 一 式
| 発生材処分 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細-10
計

## 別紙明細_M_
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(別紙明細）
〇 | 別紙明細-１ | 高松西年金事務所
| 搬入・据付費 | [5 empty] | 【空調 搬入・据付費】
| 搬入費 | ACM-1-1 | 1 | 台
| 搬入費 | PAC-2-1 | 1 | 台
| 搬入費 | PAC-2-7 | 1 | 台
| 搬入費 | PAC-2-8 | 1 | 台
| 据付費 | ACM-1-1 | 1 | 台
| 据付費 | ACM-1-1-A | 1 | 台
| 据付費 | ACM-1-1-B | 1 | 台
| 据付費 | ACM-1-1-C | 1 | 台
| 据付費 | PAC-1-1～4 | 4 | 台
| 据付費 | PAC-1-5 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-1-6 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-1-7～9 | 3 | 台
| 据付費 | PAC-2-1 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-2 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-3 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-4 | 2 | 台
| 据付費 | PAC-2-5 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-6 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-7 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-8 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-9 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-10 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-11 | 1 | 台
| 据付費 | PAC-2-12～14 | 3 | 台
| 据付費 | PAC-2-15 | 1 | 台
| 据付費 | ACR-1-1 | 1 | 台
| 据付費 | ACR-1-2 | 1 | 台
| 据付費 | ACR-1-3 | 1 | 台
| 据付費 | ACR-2-1 | 1 | 台
| 据付費 | ACR-2-2 | 1 | 台
| 据付費 | 集中ﾘﾓｺﾝ | 1 | 個
計
〇 | 別紙明細-2 | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【空調 保温工事】
| 冷媒管外装費 | SUSﾗｯｷﾝｸﾞ | 117 | ｍ
| 隠蔽 | 25A | 136 | ｍ
| 隠蔽 | 32A | 198 | ｍ
| 隠蔽 | 40A | 74 | ｍ
| 隠蔽 | 50A | 7 | ｍ
計
〇 | 別紙明細-3 | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【換気 据付費】
| 据付費 | HEU-1 | 4 | 台
| 据付費 | HEU-2 | 1 | 台
| 据付費 | HV-1 | 2 | 台
| 据付費 | HV-2 | 2 | 台
| 据付費 | HV-3 | 1 | 台
| 据付費 | F-1 | 1 | 台
| 据付費 | SF-1 | 1 | 台
| 据付費 | EF-1 | 4 | 台
| 据付費 | EF-2 | 1 | 台
| 据付費 | EF-3 | 3 | 台
| 据付費 | EF-4 | 2 | 台
| 据付費 | EF-5 | 3 | 台
| 据付費 | EF-6 | 1 | 台
| 据付費 | EF-7 | 1 | 台
| 据付費 | EF-8 | 2 | 台
計
〇 | 別紙明細-4 | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【撤去工事 機器類】
| 空冷HPﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 ACM-2 | 冷暖切替型 冷房：14.0ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 ACM-2-1 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向) 冷房：4.5ｋW | 2 | 台
| 空冷HPﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 ACM-2-2 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向) 冷房：5.6ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-1 | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 壁掛形 冷房：4.5ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-2 | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向) 冷房：6.3ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-3 | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 壁掛形 冷房：8.0ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-4 | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 床置形 冷房：8.0ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-5 | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向) 冷房：11.2ｋW | 2 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ ACT-1 | ﾄﾘﾌﾟﾙﾀｲﾌﾟ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向) 冷房：22.4ｋW | 6 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ ACP-1 | ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向) 冷房：10.0ｋW | 6 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-A | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 壁掛形 冷房：5.6ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-B | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 壁掛形 冷房：7.1ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-C | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 壁掛形 冷房：4.5ｋW | 1 | 台
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-D | ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ 壁掛形 冷房：7.1ｋW | 2 | 台
| 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ HV-1 | 天井埋込型 200φ×500CMH | 2 | 台
| 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ HV-2 | 天井埋込型 200φ×155CMH | 2 | 台
| 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ HV-3 | 天井埋込型 100φ×100CMH | 1 | 台
| 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ HEU-1 | 天井埋込型 200φ×470CMH | 4 | 台
| 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ HEU-2 | 天井埋込型 100φ×66CMH | 1 | 台
| 排気ﾌｧﾝ EF-1 | 天井埋込型換気扇 150φ×420CMH | 4 | 台
| 排気ﾌｧﾝ EF-2 | 天井埋込型換気扇 100φ×110CMH | 1 | 台
| 排気ﾌｧﾝ EF-3 | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ 150φ×540CMH | 3 | 台
| 排気ﾌｧﾝ EF-4 | 天井埋込型換気扇 100φ×100CMH | 2 | 台
| 排気ﾌｧﾝ EF-5 | 天井埋込型換気扇 150φ×140CMH | 3 | 台
| 排気ﾌｧﾝ EF-6 | 天井埋込型換気扇 100φ×60CMH | 1 | 台
| 排気ﾌｧﾝ EF-7 | 天井埋込型換気扇 150φ×440CMH | 1 | 台
| 排気ﾌｧﾝ EF-8 | 天井埋込型換気扇 150φ×240CMH | 2 | 台
| 排気ﾌｧﾝ F-1 | 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 No.1 1/2 | 1 | 台
| 排気ﾌｧﾝ SF-1 | 中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ 150φ×540CMH | 1 | 台
計
〇 | 別紙明細-5 | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【撤去工事 配管類】
| 冷媒用被覆管(液管) | 6.4φ | 122 | ｍ
| 冷媒用被覆管(液管) | 9.5φ | 487 | ｍ
| 冷媒用被覆管(液管) | 12.7φ | 144 | ｍ
| 冷媒用被覆管(ｶﾞｽ管) | 9.5φ | 67 | ｍ
| 冷媒用被覆管(ｶﾞｽ管) | 12.7φ | 54 | ｍ
| 冷媒用被覆管(ｶﾞｽ管) | 15.9φ | 487 | ｍ
| 冷媒用被覆管(ｶﾞｽ管) | 25.4φ | 144 | ｍ
| 樹脂管（ﾄﾞﾚﾝ管） | VP 屋内一般 ２０A | 13 | ｍ
| 樹脂管（ﾄﾞﾚﾝ管） | VP 屋内一般 ２５A | 24 | ｍ
| 樹脂管（ﾄﾞﾚﾝ管） | VP 屋内一般 ３０A | 15 | ｍ
| 樹脂管（ﾄﾞﾚﾝ管） | VP 屋内一般 ４０A | 85 | ｍ
| 樹脂管（ﾄﾞﾚﾝ管） | VP 屋内一般 ５０A | 19 | ｍ
計
〇 | 別紙明細-６ | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【空調 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理】
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | ACM-2 | 1 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-1 | 1 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-2 | 1 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-3 | 1 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-4 | 1 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-5 | 2 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | ACT-1 | 6 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | ACP-1 | 6 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-A | 1 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-B | 1 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-C | 1 | 台
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収処理 | AC-D | 1 | 台
計
〇 | 別紙明細-７ | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【空調 搬出費】
| 搬出費 | ACM-2 | 1 | 台
| 搬出費 | ACT-1 | 6 | 台
計
〇 | 別紙明細-８ | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【自動制御 撤去工事】
| 制御線 | CVV 1.25-2C | 312 | ｍ
計
〇 | 別紙明細-９ | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【発生材積込費】
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 0.31 | ㎥
| 金属くず類 |  | 1.91 | ㎥
| ｶﾞﾗｽくず類 |  | 0.15 | ㎥
計
〇 | 別紙明細-１０ | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 【発生材処分費】
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 0.11 | t
| 金属くず類 |  | 2.16 | t
| ｶﾞﾗｽくず類 |  | 0.03 | t
計

## 科目_E
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
電気設備工事：直接工事費
Ⅰ | 高松西年金事務所 |  | 一 式
計

## 中科目_E
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
（中科目内訳）
Ⅰ | 高松西年金事務所
1 | 動力設備 |  | 一 式
2 | 受変電設備 |  | 一 式
3 | 発生材処理 |  | 一 式
計

## 細目_E
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（細目内訳）
Ⅰ | 高松西年金事務所
1 | 動力設備
（１）動力幹線
| 動力盤 | S-1 | 1 | 面
| 動力盤 | S-2 | 1 | 面
| 動力盤 | S-3 | 1 | 面
| 動力盤 | S-4 | 1 | 面
| 動力盤 | S-R | 1 | 面
| 電線 EM-IE5.5 | 管内 | 86 | ｍ
| 電線 EM-IE8 | 管内 | 4 | ｍ
| 電線 EM-IE8 | 隠蔽 | 19 | ｍ
| 電線 EM-IE22 | 管内 | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14 | 管内 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14 | ﾗｯｸ | 24 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38 | 管内 | 37 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38 | ﾗｯｸ | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60 | 管内 | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60 | 隠蔽 | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET200 | 管内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET200 | ﾗｯｸ | 7 | ｍ
| 電線管 G28 | 露出 | 9 | ｍ
| 電線管 G54 | 露出 | 34 | ｍ
| 電線管 G70 | 露出 | 2 | ｍ
| 電線管 G104 | 露出 | 3 | ｍ
| ケーブルラック(Z35) 直線 | W=300A | 13 | ｍ
| ケーブルラック(Z35) 直線 | W=500A | 18 | ｍ
| プルボックス(SUS) | SS300x300x200WP | 1 | 個
| 撤去 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細(1)
小計
（2）動力分岐
| 電線 EM-IE2.0 | 管内 | 67 | ｍ
| 電線 EM-IE2.0 | 隠蔽 | 3 | ｍ
| 電線 EM-IE3.5 | 管内 | 41 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C | 管内 | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C | ｺﾛｶﾞｼ | 93 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C | 隠蔽 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5-4C | 管内 | 37 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5-4C | ﾗｯｸ | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5-4C | ｺﾛｶﾞｼ | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5-4C | 管内 | 80 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5-4C | ﾗｯｸ | 29 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8-3C | 管内 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8-3C | ﾗｯｸ | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14 | 管内 | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14 | ﾗｯｸ | 29 | ｍ
| 電線管 G22 | 露出 | 46 | ｍ
| 電線管 G28 | 露出 | 97 | ｍ
| 電線管 PF22 | 隠蔽 | 6 | ｍ
| F24WP |  | 9 | 箇所
| F30WP |  | 16 | 箇所
| 空調室外機 | 7.5kW以下 | 23 | 台
| 空調室外機 | 11kW以上 | 2 | 台
| プルボックス(SUS) | SS300x300x200WP | 3 | 個
| 防火区画貫通処理 | 50φ | 6 | 箇所
| 撤去 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細(2)
小計
| 計 | (１)+(２)
2 | 受変電設備
| 変圧器 | 3Φ150kVA | 1 | 台
| 撤去 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細(3)
計
3 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細(4)
| 発生材運搬 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細(5)
| 発生材処分 |  | 一 式 |  |  |  | 別紙明細(6)
計

## 別紙明細_E
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(別紙明細）
〇 | 別紙明細(1) | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 動力設備 動力幹線
撤去
| 電線管 | G28 | 8 | ｍ
| 電線管 | G36 | 3 | ｍ
| 電線管 | G82 | 13 | ｍ
| 電線 | IV2.0 管内 | 8 | ｍ
| 電線 | IV2.0 隠蔽 | 46 | ｍ
| 電線 | IV5.5 管内 | 22 | ｍ
| 電線 | IV5.5 隠蔽 | 46 | ｍ
| 電線 | IV8 管内 | 24 | ｍ
| 電線 | IV8 隠蔽 | 138 | ｍ
| 電線 | IV30 管内 | 12 | ｍ
| 電線 | IV30 隠蔽 | 78 | ｍ
| ケーブル | CV22-3C 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル | CV22-3C 隠蔽 | 19 | ｍ
| ケーブル | CVT150 管内 | 14 | ｍ
| 動力盤 | S-1 | 1 | 面
| 動力盤 | S-2 | 1 | 面
| 動力盤 | S-3 | 1 | 面
| 動力盤 | S-4 | 1 | 面
| 動力盤 | S-R | 1 | 面
| プルボックス | 300×300×200 | 1 | 個
計
〇 | 別紙明細(2) | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 動力設備 動力分岐
撤去
| 電線管 | G22 | 67 | ｍ
| 電線管 | G28 | 173 | ｍ
| 電線 | IV2.0 管内 | 152 | ｍ
| ケーブル | VVF2.0-3C 管内 | 9 | ｍ
| ケーブル | VVF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 273 | ｍ
| ケーブル | VVF2.0-3C 隠蔽 | 22 | ｍ
| ケーブル | CV3.5-4C 管内 | 5 | ｍ
| ケーブル | CV5.5-3C 管内 | 57 | ｍ
| ケーブル | CV5.5-3C ｺﾛｶﾞｼ | 16 | ｍ
| ケーブル | CV5.5-4C 管内 | 43 | ｍ
| ケーブル | CV8-3C 管内 | 88 | ｍ
| ケーブル | CVT14 管内 | 40 | ｍ
| ケーブル | CVT14 ｺﾛｶﾞｼ | 9 | ｍ
| アウトレットボックス | 中浅 | 36 | 個
| プルボックス | 300×300×200 | 4 | 個
| 露出スイッチボックス | 1個用1方出 G22 | 8 | 個
| 露出スイッチボックス | 1個用1方出 G28 | 15 | 個
計
〇 | 別紙明細(3) | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 受変電設備
撤去
| 変圧器 | 3Φ100kVA | 1 | 台
計
〇 | 別紙明細(4) | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 発生材処理
発生材積込
| 混合廃棄物 |  | 2.1 | ㎥
計
〇 | 別紙明細(5) | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 発生材処理
発生材運搬
| 混合廃棄物 | 2t トラック | 1 | 日
計
〇 | 別紙明細(6) | 高松西年金事務所 |  |  |  |  | 発生材処理
発生材処理
| 混合廃棄物 | 金属くず | 0.6 | t
| 有価物売却 | 鉄くずH3 | 543 | Kg
| 有価物売却 | 1号銅線 | 203.5 | Kg
計

## 科目_A
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(科目内訳)
建築工事：直接工事費
Ⅰ | 空調設備工事（高松西年金事務所） | RC造 地上２階 | 一 式

## 中科目_A
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額 | 備 考
(中科目内訳)
Ⅰ | 空調改修工事（高松西年金事務所）
1 | 直接仮設工事 |  | 一 式
2 | 内装改修工事 |  | 一 式
3 | 発生材処分 |  | 一 式
計
Ⅰ | 空調改修工事（高松西年金事務所）
1 | 直接仮設工事 |  | 一 式
小計
2-1 | 内装改修工事 | 撤去工事 | 一 式
2-2 | 内装改修工事 | 改修工事 | 一 式
小計
３ | 発生材処分 |  | 一式
小計
合計

## 細目_A
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅰ | 空調設備工事（高松西年金事務所）
1 | 直接仮設工事
| 外部足場 | 外壁 枠組・幅600・高さ12m未満・90日 手すり先行方式 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細No.1
| 内部足場 | 脚立足場・高さ1.8ｍ・90日 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細No.2
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細No.3
| 養生 | 仕上養生 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細No.4
小計
2 | 内装改修工事
2-1 撤去工事
| 天井仕上げ材撤去 | 合板、せっこうボード一重張り | 121 | ｍ2
| 天井仕上げ材撤去 | 合板、せっこうボード二重張り | 681 | ｍ2
| 天井下地撤去 | 軽鉄 | 801 | ｍ2
| 天井点検口撤去 | ｱﾙﾐ450角 | 34 | 箇所
小計
2 | 内装改修工事
2-2改修工事
| 天井ロックウール化粧吸音板 | ｔ12 下地せっこうボードt9.5共 | 681 | ｍ2
| 天井けい酸カルシウム板張り | t6 不燃 突付 | 31.2 | ｍ2
| 天井化粧せっこうボード | ｔ9.5 不燃 突付 | 89.5 | ｍ2
| 天井廻縁 | アルミ | 273 | ｍ
| 天井点検口 | アルミ450角 開口補強共 | 48 | 箇所
| 軽量鉄骨天井下地 | 野縁19＠225直貼り | 121 | ｍ2
| 軽量鉄骨天井下地 | 野縁19＠360下地有 | 681 | ｍ2
小計
6 | 発生材処分
| 積込費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細No.5
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細No.6
| 処分費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細No.7
小計

## 別紙明細_A_
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(別紙明細）
〇 | 別紙明細No.1 | 高松西年金事務所
＜ 外部足場 ＞
| 枠組足場 | 外壁 枠組・幅900・高さ12m未満90日 手すり先行方式 | 42.5 | ㎡
計
〇 | 別紙明細No.２ | 高松西年金事務所
＜ 内部足場 ＞
| 脚立足場 | 高さ1.8ｍ 3ヶ月 | 801 | ㎡
計
〇 | 別紙明細No.３ | 高松西年金事務所
＜ 整理清掃片付 ＞
| 整理清掃片付 |  | 801 | ㎡
計
〇 | 別紙明細No.４ | 高松西年金事務所
＜ 養生 ＞
| 養生 | 仕上養生 | 801 | ㎡
計
〇 | 別紙明細No.５ | 高松西年金事務所
＜積込み費>
| ボード類 |  | 15.5 | ｍ3
| 金属くず |  | 0.2 | ｍ3
計
〇 | 別紙明細No.6 | 高松西年金事務所
＜運搬費＞
| ボード類 | 石綿含有廃棄物 | 15.5 | ｍ3
| 金属くず |  | 0.2 | ｍ3
計
〇 | 別紙明細No.7 | 高松西年金事務所
＜処分費＞
| ボード類 | 石綿含有廃棄物 | 13.9 | ｔ
| 金属くず |  | 1.6 | ｔ
計

## 細目内訳 (共通仮設)
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(細目内訳)
Ⅰ | 空調設備工事（高松西年金事務所）
Ｂ | 共通仮設工事
| ガードフェンス | H1800 | 7 | 台
| 基本料 |  | 7 | 台
| スチールベース |  | 14 | 個
| 基本料 |  | 14 | 個
| 交通誘導員（B） |  | 2 | 人
| 仮設暖房 |  | 32 | 台
| 灯油 | 仮設暖房用 80日程度 | 11160 | L
小計